## Лист1
Журнал учета текущей информации о прекращении
передачи электрической энергии для потребителей
услуг электросетевой организации МУП "Горэлектросеть" г. Кузнецк
за февраль 2010г.
№ | Обосновывающие данные для расчета <*> | Продолжительность прекращения,час | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации,шт.
|  |  | Физ.лица | Юр. лица
1 | 2 | 3 | 4 | 5
2010-02-27 | Фидер №5 п/ст "Кузнецк" с 16-19 по 17-59 | 1 час 40 минут | 93 | 128
2010-02-27 | Фидер №7 п/ст "Кузнецк" с 16-19 по 16-35 | 16 минут | 141 | 66
| ИТОГО | 1 час 56 минут | 234 | 194
428
Журнал учета текущей информации о прекращении
передачи электрической энергии для потребителей
услуг электросетевой организации МУП "Горэлектросеть" г. Кузнецк
за март 2010г.
№ | Обосновывающие данные для расчета <*> | Продолжительность прекращения,час | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации,шт.
|  |  | Физ.лица | Юр. лица
1 | 2 | 3 | 4 | 5
2010-03-27 | Фидер №7 п/ст. "Тяговая" с 14-40 по 15-07 | 27 минут | 1811 | 86
2010-03-28 | Фидер №48 п/ст. "Кузнецк" с 14-46 по 16-19 | 1 час 33 минуты | 2206 | 103
2010-03-30 | Фидер №6 п/ст "Тяговая" с 7-55 по 8-38 | 43 минуты | 1126 | 41
2010-03-31 | Фидер №5 п/ст "Тяговая" с 6-42 по 7-38 | 56 минут | 97 | 33
| ИТОГО | 3 часа 39 минут | 5240 | 263
5503
Журнал учета текущей информации о прекращении
передачи электрической энергии для потребителей
услуг электросетевой организации МУП "Горэлектросеть" г. Кузнецк
за май 2010г.
№ | Обосновывающие данные для расчета <*> | Продолжительность прекращения,час | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации,шт.
|  |  | Физ.лица | Юр. лица
1 | 2 | 3 | 4 | 5
2010-05-04 | Фидер №1 п/ст. "Тяговая" с 14-15 по 16-57 | 2 часа 42 минуты | 1562 | 86
2010-05-07 | Фидер №1 п/ст. "Тяговая" с 13-51 по 15-16 | 1 час 25 минут | 1562 | 86
2010-05-08 | Фидер №48 п/ст. "Кузнецк" с 07-53 по 8-27 | 34 минуты | 2206 | 103
2010-05-08 | Фидер №52 п/ст "Кузнецк" с 15-47 по 17-04 | 1час 17 минут | 2094 | 19
2010-05-10 | Фидер №5 п/ст "Кузнецк" с 03-10 по 05-10 | 2часа | 93 | 128
2010-05-10 | Фидер №8 п/ст "Кузнецк" с 03-10 по 04-15 | 1час 5минут | 2796 | 206
12.05.2010. | Фидер №10 п/ст "Тяговая" с 12-20 по 13-15 | 55минут | 2321 | 111
2010-05-12 | Фидер №8 п/ст "Тяговая" с 19-55 по 21-15 | 1час 20 минут | 2663 | 248
2010-05-20 | Фидер №5 п/ст "Кузнецк" с 3-47 по 4-19 | 26 минут | 93 | 128
2010-05-21 | Фидер №42 п/ст "Дружба" с 13-40 по 14-24 | 44 минуты | 4175 | 115
2010-05-26 | Фидер №1 п/ст "Тяговая" с 13-55 по 15-26 | 1 час 31 минута | 1562 | 86
2010-05-26 | Фидер №53 п/ст "Кузнецк" с 17-05 по 17-09 | 4 минута | 1281 | 72
| ИТОГО | 14часов 3 минуты | 22408 | 1388
23796
Журнал учета текущей информации о прекращении
передачи электрической энергии для потребителей
услуг электросетевой организации МУП "Горэлектросеть" г. Кузнецк
за июнь 2010г.
№ | Обосновывающие данные для расчета <*> | Продолжительность прекращения,час | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации,шт.
|  |  | Физ.лица | Юр. лица
1 | 2 | 3 | 4 | 5
2010-06-04 | Фидер №1 п/ст. "Тяговая" с 12-05 по 12-32 | 27 минут | 1562 | 86
2010-06-04 | Фидер №1 п/ст. "Тяговая" с 15-22 по 16-18 | 56 минут | 1562 | 86
2010-06-05 | Фидер №1 п/ст. "Тяговая" с 12-45 по 13-30 | 45 минут | 1562 | 86
2010-06-07 | Фидер №5 п/ст. "Тяговая" с 11-30 по 11-51 | 21 минут | 97 | 33
2010-06-11 | Фидер №7 п/ст. "Тяговая" с 14-44 по 18-07 | 3часа 23 минут | 1811 | 86
2010-06-12 | Фидер №1 п/ст. "Тяговая" с 12-20 по 12-55 | 35 минут | 1562 | 86
2010-06-12 | Фидер №1 п/ст. "Тяговая" с 14-25 по 16-25 | 2 часа | 1562 | 86
2010-06-12 | Фидер №1 п/ст. "Тяговая" с 16-43 по 18-55 | 2 часа 12 минут | 1562 | 86
2010-06-13 | Фидер №53 п/ст. "Кузнецк" с 13-41 по 14-18 | 37минут | 1281 | 72
2010-06-13 | Фидер №1 п/ст. "Тяговая" с 14-45 по 16-10 | 1час 25 минут | 1562 | 86
2010-06-13 | Фидер №1 п/ст. "Тяговая" с 17-15 по 18-30 | 1час 15 минут | 1562 | 86
2010-06-23 | Фидер №52 п/ст. "Кузнецк" с 13-23 по 16-44 | 3 часа 21 минута | 2094 | 24
2010-06-27 | Фидер №1 п/ст. "Тяговая" с 17-15 по 18-30 | 1 час 15 минут | 1562 | 86
2010-06-28 | Фидер №1 п/ст. "Тяговая" с 18-15 по 19-10 | 55минут | 1562 | 86
| ИТОГО | 19 часов 27 минут | 20903 | 1075
21978
Журнал учета текущей информации о прекращении
передачи электрической энергии для потребителей
услуг электросетевой организации МУП "Горэлектросеть" г. Кузнецк
за июль 2010г.
№ | Обосновывающие данные для расчета <*> | Продолжительность прекращения,час | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации,шт.
|  |  | Физ.лица | Юр. лица
1 | 2 | 3 | 4 | 5
2010-07-15 | Фидер №7 п/ст. "Тяговая" от 9-57 по 10-25 | 28 минут | 1811 | 86
2010-07-23 | Фидер №7 п/ст. "Тяговая" от 9-50 по 12-20 | 2 часа 30 минут | 1811 | 86
| ИТОГО | 2 часа 58 минут | 3622 | 172
3794
Журнал учета текущей информации о прекращении
передачи электрической энергии для потребителей
услуг электросетевой организации МУП "Горэлектросеть" г. Кузнецк
за август 2010г.
№ | Обосновывающие данные для расчета <*> | Продолжительность прекращения,час | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации,шт.
|  |  | Физ.лица | Юр. лица
1 | 2 | 3 | 4 | 5
2010-08-02 | Фидер №8 п/ст. "Кузнецк" с 09-08 по 09-42 | 34 минуты | 2796 | 206
2010-08-02 | Фидер № 6 п/ст. "Кузнецк" с 09-43 по 10-54 | 1 час 11 минут | 1126 | 43
2010-08-02 | Фидер № 6 п/ст. "Тяговая" с 13-21 по 13-58 | 37 минут | 1126 | 43
2010-08-05 | Фидер №25 п/ст. "Кузнецк" с 11-30 по 12-30 | 1 час | 451 | 68
2010-08-06 | Фидер №25 п/ст "Кузнецк" с11-10 по 15-03 | 3 часа 53 минуты | 451 | 68
2010-08-09 | Фидер №52 п/ст "Кузнецк" с 09-45 по 11-40 | 1 час 55 минут | 2094 | 24
2010-08-10 | Фидер №11 п/ст. "ТЭЦ-3 с 12-51 по 13-22 | 31 минута | 1861 | 44
2010-08-10 | Фидер №17 п/ст. "ТЭЦ-3 с 12-51 по 13-22 | 31 минута | 1496 | 130
2010-08-10 | Фидер №18 п/ст. "ТЭЦ-3 с 12-51 по 13-22 | 31 минута | - | -
2010-08-10 | Фидер №22 п/ст. "ТЭЦ-3 с 12-51 по 13-22 | 31 минута | 2101 | 59
2010-08-10 | Фидер №4 п/ст "Кузнецк" с 12-56 по 13-04 | 8 минут | 998 | 59
2010-08-10 | Фидер №6 п/ст "Кузнецк" с 12-56 по 13-04 | 8 минут | 1126 | 43
2010-08-10 | Фидер №8 п/ст "Кузнецк" с 12-56 по 13-04 | 8 минут | 2796 | 206
2010-08-14 | Фидер №8 п/ст. "Тяговая" с 8-35 по 9-10 | 35 минут | 2663 | 248
2010-08-16 | Фидер №8 п/ст "Кузнецк" с 15-38 по 15-57 | 19 минут | 2796 | 206
2010-08-16 | Фидер №31 п/ст "Кузнецк" с 15-38 по 17-11 | 1 час 33 минуты | 4094 | 194
2010-08-19 | Фидер №7 п/ст. "Тяговая" с 8-45 по 09-06 | 21 минута | 1811 | 86
2010-08-19 | Фидер №7 п/ст. "Тяговая" с 09-09 по 09-47 | 38 минут | 1811 | 86
2010-08-19 | Фидер №1 п/ст. "Тяговая" с 16-10 по 18-35 | 2 часа 25 минут | 1562 | 86
2010-08-20 | Фидер №1 п/ст "Кузнецк" с 16-35 по 17-15 | 40 минут | 307 | 45
2010-08-21 | Фидер №1 п/ст. "Тяговая" с 13-36 по 15-00 | 1 ча 24 минуты | 1562 | 86
2010-08-22 | Фидер №7 п/ст. "Тяговая" с 10-49 по 14-27 | 3 часа 38 минут | 1811 | 86
| ИТОГО | 23 часа 11 минут | 36839 | 2116
38955
Журнал учета текущей информации о прекращении
передачи электрической энергии для потребителей
услуг электросетевой организации МУП "Горэлектросеть" г. Кузнецк
за сентябрь 2010г.
№ | Обосновывающие данные для расчета <*> | Продолжительность прекращения,час | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации,шт.
|  |  | Физ.лица | Юр. лица
1 | 2 | 3 | 4 | 5
2010-09-02 | Фидер № 6 п/ст. "Тяговая" с 14-41 по 16-01 | 1 час 20 минут | 1126 | 43
2010-09-02 | Фидер № 1 п/ст. "Тяговая" с 17-38 по 18-20 | 42 минуты | 1562 | 86
2010-09-02 | Фидер № 1 п/ст. "Тяговая" с 18-29 по 19-40 | 1 час 11 минут | 1562 | 86
2010-09-02 | Фидер № 7 п/ст. "Тяговая" с 19-54 по 20-43 | 49 минут | 1811 | 86
2010-09-02 | Фидер №53 п/ст "Кузнецк" с 20-20 по 20-47 | 27 минут | 1281 | 72
2010-09-02 | Фидер № 8 п/ст. "Тяговая" с 22-22 по 22-34 | 12 минут | 2663 | 248
2010-09-02 | Фидер № 7 п/ст. "Тяговая" с 22-22 по 22-52 | 30 минут | 1811 | 86
2010-09-03 | Фидер №42 п/ст. "Дружба с 14-47 по 16-53 | 2 часа 6 минут | 4175 | 115
2010-09-03 | Фидер №31 п/ст "Кузнецк" с 14-51 по 15-05 | 14 минут | 4094 | 194
2010-09-08 | Фидер №31 п/ст "Кузнецк" с 13-30 по 14-20 | 50 минут | 4094 | 194
2010-09-09 | Фидер №52 п/ст "Кузнецк" с 11-30 по 11-57 | 27 минут | 2094 | 24
2010-09-17 | Фидер №17 п/ст "ТЭЦ-3" с 09-41 по 09-42 | 1 минута | 1496 | 130
2010-09-17 | Фидер №4 п/ст "Кузнецк" с 09-43 по 10-10 | 27 минут | 998 | 59
2010-09-17 | Фидер №7 п/ст "Тяговая" с 16-43 по 17-10 | 27 минут | 1811 | 86
2010-09-19 | Фидер №7 п/ст "Тяговая" с 11-31 по 11-48 | 17 минут | 1811 | 86
2010-09-19 | Фидер №1 п/ст "Тяговая" с 13-09 по 13-57 | 48 минут | 1562 | 86
2010-09-19 | Фидер №1 п/ст "Тяговая" с 14-24 по 15-17 | 1 час 53 минуты | 1562 | 86
2010-09-20 | Фидер №1 п/ст "Тяговая" с 08-40 по 10-20 | 1 час 40 минут | 1562 | 86
2010-09-20 | Фидер №8 п/ст "Тяговая" с 11-29 по 11-44 | 15 минут | 2663 | 252
2010-09-22 | Фидер № 7 п/ст. "Тяговая" с 0-10 по 0-32 | 22 минуты | 1811 | 86
2010-09-22 | Фидер № 42 п/ст. "Дружба" с 1-55 по 2-21 | 26 минут | 4175 | 115
2010-09-22 | Фидер № 42 п/ст. "Дружба" с 2-35 по 3-05 | 30 минут | 4175 | 115
2010-09-22 | Фидер № 42 п/ст. "Дружба" с 3-09 по 03-39 | 30 минут | 4175 | 115
2010-09-25 | Фидер № 5 п/ст. "Кузнецк" с 10-00 по 11-38 | 1 час 38 минут | 93 | 128
| ИТОГО | 18 часов 02 минуты | 54167 | 2664
56831
Журнал учета текущей информации о прекращении
передачи электрической энергии для потребителей
услуг электросетевой организации МУП "Горэлектросеть" г. Кузнецк
за октябрь 2010г.
№ | Обосновывающие данные для расчета <*> | Продолжительность прекращения,час | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации,шт.
|  |  | Физ.лица | Юр. лица
1 | 2 | 3 | 4 | 5
2010-10-03 | Фидер №6 п/ст. "Тяговая" с 20-51 по 21-05. Причина сгорели предохранители 6кВ в ТП-237. | 14 минут | 1126 | 43
2010-10-12 | Фидер №72 п/ст. "Кузнецк" с 15-50 по 16-35. Причина отключения -не годен КЛ- 6кВ в РП-4. | 45 минут | 1304 | 94
2010-10-25 | Фидер №17 п/ст. "Кузнецк" с 11-03 по 11-37 . Причина отключения - порвали КЛ-6кВ с ТП-30 до ТП-34 | 34 минуты | 945 | 63
| ИТОГО | 1 час 33 минут | 3375 | 200
3575
Журнал учета текущей информации о прекращении
передачи электрической энергии для потребителей
услуг электросетевой организации МУП "Горэлектросеть" г. Кузнецк
за ноябрь 2010г.
№ | Обосновывающие данные для расчета <*> | Продолжительность прекращения,час | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации,шт.
|  |  | Физ.лица | Юр. лица
1 | 2 | 3 | 4 | 5
2010-11-13 | Фидер №25 "ТЭЦ-3" с 05-06 по 06-10. Причина отключения не обнаружена. | 1 час 4 минуты | 451 | 65
2010-11-13 | Фидер № 72 п/ст. "Кузнецк" с 06-47 по 06-59. Причина отключения -перекрыло рубильник 0,4кВ в ТП-83 | 12 минуты | 1304 | 94
2010-11-22 | Фидер №8 п/ст "Кузнецк" с 13-35 по 13-52. Причина отключения -не годен сам фидер. | 17 минут | 2796 | 206
2010-11-25 | Фидер №5 п/ст. "Кузнецк" с 08-35 по 09-37. Причина сгорели предохранители 6кВ в ТП-170 | 1 час 2 минуты | 93 | 128
2010-11-25 | Фидер №11 "ТЭЦ-3" с 10-28 по 10-37. | 9 минут | 1861 | 44
2010-11-25 | Фидер №18 "ТЭЦ-3" с 10-28 по 11-12 | 44 минуты | 0 | 0
| ИТОГО | 3 часа 28 минут | 6505 | 537
7042
Журнал учета текущей информации о прекращении
передачи электрической энергии для потребителей
услуг электросетевой организации МУП "Горэлектросеть" г. Кузнецк
за декабрь 2010г.
№ | Обосновывающие данные для расчета <*> | Продолжительность прекращения,час | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации,шт.
|  |  | Физ.лица | Юр. лица
1 | 2 | 3 | 4 | 5
2010-12-06 | Фидер №5 п/ст. "Тяговая" с 09-25 по 09-44. Причина отключения не обнаружена. | 19 минут | 97 | 33
2010-12-24 | Фидер №8 п/ст "Кузнецк" с 16-21 по 16-25. | 4 минуты | 2796 | 226
2010-12-24 | Фидер №8 п/ст "Кузнецк" с 16-30 по 16-35 | 5 минут | 2796 | 226
| ИТОГО | 28 минут | 5689 | 485
6174
| за год | 68 часов 45 минут | 158982 | 9094
168076
|  | до 10 мин. | 8
|  | до 20 мин. | 10
|  | до 30 мин. | 12
|  | до 1 час. | 29
|  | больше 1 часа. | 32
Журнал учета текущей информации о прекращении
передачи электрической энергии для потребителей
услуг электросетевой организации МУП "Горэлектросеть" г. Кузнецк
за февраль 2011г.
№ | Обосновывающие данные для расчета <*> | Продолжительность прекращения,час | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации,шт.
|  |  | Физ.лица | Юр. лица
1 | 2 | 3 | 4 | 5
2011-02-22 | МВ - 6 кВ в РП-6 яч.№ 13 вход фидер №42 п/ст. "Дружба" с 11-15 по 12-00 . Причина отключения - в ТП-126а перекрыло рубильник 0,4 кВ | 45 минут | 93 | 128
2011-02-25 | МВ-6кВ в РП-6 яч.№13 вход фидер № 42 п/ст "Дружба"с 12-24 по 12-48. Причина отключения-в ТП-126а перекрыло рубильник 0,4 кВ. | 24 минут | 141 | 66
| ИТОГО | 1 час 9 минут | 234 | 194
428
Журнал учета текущей информации о прекращении
передачи электрической энергии для потребителей
услуг электросетевой организации МУП "Горэлектросеть" г. Кузнецк
за март 2011г.
№ | Обосновывающие данные для расчета <*> | Продолжительность прекращения,час | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации,шт.
|  |  | Физ.лица | Юр. лица
1 | 2 | 3 | 4 | 5
2011-03-08 | Фидер №6 п/ст. "Тяговая" с 04-10 по 05-00. Причина отключения - не исправен кабель 6кВ с РП-5 ячейка №4 до ТП-190 | 50 минут | 1811 | 86
2011-03-11 | Фидер №1 п/ст. "Кузнецк" с 13-15 по 13-56. Причина отключения - не исправен кабель 6кВ с ТП-202 до ТП-205 | 41 минута | 2206 | 103
2011-03-24 | Фидер №8 п/ст "Тяговая" "Отсечка" с 13-30 по 17-30. Причина отключения - упали две опоры 6 кВ на отпайку на ТП-180 "Желудков" | 4 часа | 1126 | 41
| ИТОГО | 5 часов 31 минут | 5143 | 230
5373
Журнал учета текущей информации о прекращении
передачи электрической энергии для потребителей
услуг электросетевой организации
за апрель 2011г.
№ | Обосновывающие данные для расчета <*> | Продолжительность прекращения,час | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации,шт.
|  |  | Физ.лица | Юр. лица
1 | 2 | 3 | 4 | 5
2011-04-03 | Фидер №48 п/ст "Кузнецк" "Земля" с 18-54 по 19-41 Причина отключения - не годен фидер №48 п/ст "Кузнецк" | 47 минут | 2206 | 85
2011-04-04 | Фидер №5 п/ст. "Кузнецк" от "МТЗ" с 19-00 по 21-03. Причина отключения-не годен фидер №5 п/ст "Кузнецк". | 2 час 3 минуты | 2321 | 105
2011-04-24 | Фидер №17 п/ст. "ТЭЦ" "Земля" с 02-35 по 03-23. Причина отключения - не годен КЛ-6кВ на ТП-174 не обнаружена | 48 минут | 1562 | 86
2011-04-24 | Фидер №53 п/ст. "Кузнецк" с 03-30 по 05-09. Причина отключения не обнаружена. | 1 час 39 минут | 1811 | 86
2011-04-24 | Фидера №4 "Кузнецк" с 05-20 по 05-55. Причина отключения не обнаружена. | 35 минут | 5909 | 283
2011-04-29 | Фидер №42 п/ст. "Дружба" "МТО" с 08-17 по 09-20. Причина отключения - обрыв двух линейных проводов 6 кВ экскаватором подрядчиков п/ст "Дружба". | 1 час 3 минуты | 1811 | 86
| ИТОГО | 6 часов 55 минут | 15620 | 731
Журнал учета текущей информации о прекращении
передачи электрической энергии для потребителей
услуг электросетевой организации МУП "Горэлектросеть" г. Кузнецк
за май 2011г.
№ | Обосновывающие данные для расчета <*> | Продолжительность прекращения,час | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации,шт.
|  |  | Физ.лица | Юр. лица
1 | 2 | 3 | 4 | 5
2011-05-08 | Фидер №1 п/ст. "Тяговая" с 16-30 по 17-01. Причина отключения - не обнаружина | 31 минута | 1562 | 86
2011-05-27 | Фидер №7 п/ст. "Тяговая" "Отсечка" с 15-45 по 16-10. Причина оключения - в районе дачь "Долгушино" снят сук с ВЛ - 6 кВ служба "РЭС" (Анохин) | 25 минут | 1562 | 86
2011-05-27 | Фидер №25 "ТЭЦ-3" с 18-22 по 19-20. Причина отключения - не обнаружена | 58 минут | 2206 | 103
2011-05-28 | Фидер №48 п/ст "Кузнецк" от МТЗ с 08-04 по 09-25. Причина оключения - упал сук на гребёнку у ТП-112 | 1 час 21 минута | 2094 | 19
| ИТОГО | 3 часа 15 минут | 7424 | 294
7718
Журнал учета текущей информации о прекращении
передачи электрической энергии для потребителей
услуг электросетевой организации МУП "Горэлектросеть" г. Кузнецк
за июнь 2011г.
№ | Обосновывающие данные для расчета <*> | Продолжительность прекращения,час | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации,шт.
|  |  | Физ.лица | Юр. лица
1 | 2 | 3 | 4 | 5
2011-06-02 | Фидер №22 п/ст. "Кузнецк" от МТЗ с 18-00 по 18-26. Причина отключения - упало дерево на ВЛ Кустарная пл.11 | 26 минут | 1562 | 86
2011-06-09 | Фидер №52 п/ст. "Кузнецк" от МТЗ с 8-31 по 10-40. Причина отключения - не обнаружина | 2 часа 9 минут | 1562 | 86
2011-06-15 | Фидер №11 "ТЭЦ-3" "Земля" с 6-57 по 7-25. Причина отключения - не исправен КЛ-6кВ на ТП-165 | 28 минут | 97 | 33
2011-06-15 | Фидер №17 "ТЭЦ-3" от МТЗ с 8-35 по 9-24. Причнина отключения - не обнаружина | 49 минут | 1811 | 86
2011-06-22 | Фидер №7 п/ст. "Тяговая" с 00-40 по 09-10. Причина отключения - не исправен грозоразрядник с ТП-105 на ТП-183 | 8 часов 30 минут | 1562 | 86
2011-06-24 | Фидер №7 п/ст. "Тяговая" с 15-55 по 18-26. Причина отключения - упало дерево на ВЛ-6кВ около бывшего ДЭП-84 между ТП-73 и ТП-105 | 2 часа 31 минута | 1562 | 86
2011-06-29 | Городская больница от ТП-86 с 15-10 по 18-20. Причина отключения - порвали кабель 0,4 кВ, кабель востановлен и включен. | 3 часа 10 минут | 1562 | 86
2011-06-30 | Трансформатор в ТП-196 с 20-10 по 20-29 включен резервный трансформатор №2. Причина отключения - возгорание трасформатора № 1 | 19 минут | 1281 | 72
| ИТОГО | 16 часав 13 минут | 10999 | 621
11620
Журнал учета текущей информации о прекращении
передачи электрической энергии для потребителей
услуг электросетевой организации МУП "Горэлектросеть" г. Кузнецк
за июль 2011г.
№ | Обосновывающие данные для расчета <*> | Продолжительность прекращения,час | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации,шт.
|  |  | Физ.лица | Юр. лица
1 | 2 | 3 | 4 | 5
2011-07-09 | Фидер №1 п/ст. "Тяговая" с 00-33 по 01-17. Причина отключения - не обнаружина | 44 минуты | 1562 | 86
2011-07-13 | Фидер №1 п/ст. "Тяговая" с 19-13 по 19-56. Причина отключения - не обнаружина | 43 минуты | 1562 | 86
2011-07-15 | Фидер №1 п/ст. "Тяговая" с 04-53 по 05-37. Причина отключения - не выявлена | 44 минуты | 1562 | 86
2011-07-18 | Фидер №42 п/ст. "Дружба" от отсечки с 06-44 по 09-38. Причина отключения - неисправен КЛ-6кВ фидер №42 п/ст. "Дружба". | 2 часа 54 минуты | 97 | 33
2011-07-18 | Фидер №5 п/ст. "Кузнецк" с 06-44 по 09-38. Причина отключения - неисправен КЛ-6кВ с РП-6 ячейка №5 до ТП-196, с РП-6 ячейка № 21 до ТП-45 и с ТП-154 до ТП-189 | 2 часа 54 минуты | 1811 | 86
2011-07-23 | Фидер №7 п/ст. "Кузнецк" с 11-42 по 12-55. Причина отключения - повредили опору 6 кВ по ул. Правды д.88 "Б" | 1 час 13 минут | 1562 | 86
2011-07-26 | Фидер №1 п/ст. "Тяговая" с 15-18 по 18-00. Причина отключения - неисправен КЛ-6кВ с ТП-108 выход на ВЛ-6кВ | 2 часа 42 минуты | 1562 | 86
2011-07-26 | Фидер №42 п/ст. "Дружба" с 18-03 по 18-15. причина отключения - гроза | 12 минут | 1562 | 86
2011-07-26 | Фидер №10 п/ст. "Тяговая" с 18-21 по 21-29. Причина отключения - от грозы и сильноговетра с дождём упали 2 опоры ВЛ-6кВ на ТП-213 | 3 часа 8 минут | 1281 | 72
2011-07-27 | Фидер №42 п/ст. "Дружба" от отсечки с 09-07 по 10-09. Причина отключения - повреждения в ТП-196 сгорели предохранители 6 кВ | 1 час 2 минуты | 1562 | 86
2011-07-28 | Фидер №42 п/ст. "Дружба" с 18-42 по 19-08. Причина отключения - отключение ВЛ-110 кВ п/ст. " Кузнецк - Дружба" | 26 минут | 1562 | 86
2011-07-29 | Фидер №9 п/ст. "Тяговая" с 15-09 по 16-42. Причина отключения - не обнаружина | 1 час 33 мин | 2094 | 24
| ИТОГО | 18 часов 15 минут | 17779 | 903
18682
Журнал учета текущей информации о прекращении
передачи электрической энергии для потребителей
услуг электросетевой организации МУП "Горэлектросеть" г. Кузнецк
за август 2011г.
№ | Обосновывающие данные для расчета <*> | Продолжительность прекращения,час | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации,шт.
|  |  | Физ.лица | Юр. лица
1 | 2 | 3 | 4 | 5
2011-08-01 | Фидер №5 п/ст. "Кузнецк" с 00-34 по 01-38. Причина отключения - повреждение в ТП-145, залило сильным дождём. | 1 час 4 минуты | 451 | 65
2011-08-09 | Фидер № 42 п/ст. "Дружба" с 05-47 по 05-57. Причина отключения - повреждений не обнаружино | 10 минут | 1304 | 94
2011-08-22 | Фидер №72 п/ст "Кузнецк" с 18-52 по 23-45 и ТП-8 вкл. в 07-01 23.08.2011. Причина отключения - неисправна КЛ-6кВ с ТП-237 на ТП-144 и повреждения на ВЛ-6кВ с ТП-8 на ТП-10 | 4 часа 53 минуты | 2796 | 206
2011-08-23 | Фидер №1 п/ст. "Тяговая" с 17-38 по 17-59. Причина отключения - повредили саму КЛ-6кВ фидерра №1 п/ст. "Кузнецк" до ТП-203 | 21 минута | 93 | 128
2011-08-26 | МВ-6кВ яч № 10 ЦРП с 11-00 по 13-08. Причина отключения - повредили КЛ-6кВ с ТП-76 на ТП-157 | 2 часа 8 минут | 1861 | 44
2011-08-29 | МВ-6кВ яч.№1 ЦРП с 09-57 по 10-21. Причина отключения - повредили КЛ-6кВ с ТП-128 на ТП-199 | 24 минуты | 0 | 0
| ИТОГО | 9 часов | 6505 | 537
7042
Журнал учета текущей информации о прекращении
передачи электрической энергии для потребителей
услуг электросетевой организации МУП "Горэлектросеть" г. Кузнецк
за сентябрь 2011г.
№ | Обосновывающие данные для расчета <*> | Продолжительность прекращения,час | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации,шт.
|  |  | Физ.лица | Юр. лица
1 | 2 | 3 | 4 | 5
2011-09-06 | Фид.№1 п/ст. "Кузнецк" | 12 минут | 2206 | 103
2011-09-09 | Фид.№9 п/ст. "Тяговая" | 1 час 4 минуты | 2094 | 24
2011-09-09 | Фид. 4 п/ст. "Тяговая" | 2 часа 49 минут | 5909 | 283
2011-09-09 | Фид. 6 п/ст. "Тяговая" | 2 часа 49 минут | 1126 | 41
2011-09-09 | Фид. 8 п/ст. "Тяговая" | 2 часа 49 минут | 2663 | 248
2011-09-09 | Фид. 10 п/ст. "Тяговая" | 2 часа 49 минут | 2321 | 111
2011-09-10 | Фид.№11 ТЭЦ-3 | 42 минуты | 1861 | 44
2011-09-15 | Фид.№52 п/ст. "Кузнецк" | 17минут | 2094 | 19
2011-09-20 | Фид. №1 п/с. "Кузнецк" | 5 минут | 2206 | 103
2011-09-29 | Фид. №17 ТЭЦ-3 | 2 часа 15 минут | 1496 | 130
| ИТОГО | 15 часов 51 минута | 16319 | 810
17129
Журнал учета текущей информации о прекращении
передачи электрической энергии для потребителей
услуг электросетевой организации МУП "Горэлектросеть" г. Кузнецк
за октябрь 2011г.
№ | Обосновывающие данные для расчета <*> | Продолжительность прекращения,час | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации,шт.
|  |  | Физ.лица | Юр. лица
1 | 2 | 3 | 4 | 5
2011-10-03 | Фид. №17 ТЭЦ-3 | 45 минут | 1496 | 130
2011-10-04 | Фидер №25 "ТЭЦ-3" | 1 час 1 минута | 451 | 65
2011-10-05 | Фидер №1 п/ст "Кузнецк" | 23 минуты | 307 | 45
2011-10-16 | Фидер №1 п/ст. "Тяговая" | 50 минут | 1562 | 86
2011-10-17 | Фидер №10 п/ст "Тяговая" | 27 минут | 2321 | 111
2011-10-25 | Фид №46 п/ст. "Кузнецк" | 25 минут
2011-11-27 | Фидер №5 п/ст "Кузнецк" | 20 минут | 93 | 128
2011-11-28 | Фидер №42 п/ст "Дружба" | 18 минут | 4175 | 115
| ИТОГО | 4 часа 29 минут | 6137 | 437
6574
Журнал учета текущей информации о прекращении
передачи электрической энергии для потребителей
услуг электросетевой организации МУП "Горэлектросеть" г. Кузнецк
за ноябрь 2011г.
№ | Обосновывающие данные для расчета <*> | Продолжительность прекращения,час | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации,шт.
|  |  | Физ.лица | Юр. лица
1 | 2 | 3 | 4 | 5
2011-11-02 | Фид. № 17 п/ст. "Кузнецк" | 50 минут | 945 | 63
2011-11-04 | Фид. № 5 п/ст. "Кузнецк" | 35 минут | 93 | 128
2011-11-05 | Фид. № 5 п/ст. "Тяговая" | 58 минут | 97 | 33
2011-11-08 | Фид. №8 п/ст "Тяговая" | 41 минута | 2663 | 248
2011-11-16 | Фид. №5 п/ст. "Кузнецк" | 20 минут | 93 | 128
| ИТОГО | 3 часа 24 минуты | 3891 | 600
4491
Журнал учета текущей информации о прекращении
передачи электрической энергии для потребителей
услуг электросетевой организации МУП "Горэлектросеть" г. Кузнецк
за декабрь 2011г.
№ | Обосновывающие данные для расчета <*> | Продолжительность прекращения,час | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации,шт.
|  |  | Физ.лица | Юр. лица
1 | 2 | 3 | 4 | 5
2011-12-06 | Фидер №42 п/ст "Дружба" | 23 минуты | 4175 | 115
2011-12-16 | Фид. №8 п/ст "Тяговая" | 40 минут | 2663 | 248
2011-11-23 | Фид. №10 п/ст "Тяговая" | 1 час 15 минут | 2321 | 111
2011-11-23 | Фид. №9 п/ст "Тяговая" | 2 минут | 2094 | 24
2011-12-31 | Фид. №5 п/ст "Тяговая" | 3 часа 8 минут | 97 | 33
2011-12-31 | Фид. №8 п/ст "Тяговая" | 1 час 53 минуты | 2663 | 248
2011-12-31 | Фид. №8 п/ст "Тяговая" | 1 час 4 минуты | 2663 | 248
2011-12-31 | Фид. №8 п/ст "Кузнецк" | 4 минуты | 2796 | 226
| ИТОГО | 8 часов 29 минут | 14013 | 779
14792
| За год | 91час 31 минута
|  | до 10 мин. | 4
|  | до 20 мин. | 6
|  | до 30 мин. | 13
|  | до 1 час. | 20
|  | больше 1 часа. | 29
Журнал учета текущей информации о прекращении
передачи электрической энергии для потребителей
услуг электросетевой организации МУП "Горэлектросеть" г. Кузнецк
за февраль 2012г.
№ | Обосновывающие данные для расчета <*> | Продолжительность прекращения,час | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации,шт.
|  |  | Физ.лица | Юр. лица
1 | 2 | 3 | 4 | 5
2012-02-15 | ЦРП яч. №6 | 14 минут
2012-02-16 | Фид. №10 п/ст "Тяговая" | 45 минут | 2321 | 111
2012-02-17 | Фидер №42 п/ст "Дружба" | 1 час | 4175 | 115
2012-02-20 | Фидер №48 п/ст "Кузнецк" | 2 часа | 2094 | 19
2012-02-28 | Фид. №8 п/ст "Кузнецк" | 30 минут | 2796 | 226
| ИТОГО | 4 часа 29 минут | 11386 | 471
11857
Журнал учета текущей информации о прекращении
передачи электрической энергии для потребителей
услуг электросетевой организации МУП "Горэлектросеть" г. Кузнецк
за март 2012г.
№ | Обосновывающие данные для расчета <*> | Продолжительность прекращения,час | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации,шт.
|  |  | Физ.лица | Юр. лица
1 | 2 | 3 | 4 | 5
2012-03-27 | Фидер №72 п/ст "Кузнецк" | 1 час 10 минут | 1304 | 94
| ИТОГО | 4 часа 29 минут | 1304 | 94
1398

## Лист2
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации 2 | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0)3 | Признак АПВ (1/0)4 | Признак АВР (1/0)5 | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [8 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии), в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события 6, МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Мощность * часы простоя Мвт
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9 - 15) |  | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25 - 27)
[8 empty] | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности |  |  |  |  | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | с максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17 - 21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное | [5 empty] | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1 | МУП "Горэлектросеть" | Фид. № 6 ПС "Тяговая" |  |  | Не исправность на ТП-232 | 1 | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1811 | 85 |  |  | 1897 |  |  | 1897 | 11.01.2014 в 15.55 | 11.01.2014 в 17.05 | 11.01.2014 в 17.05 | 1.17 | 0.67 | Журнал учета аварий |  | 0.7839
2 | МУП "Горэлектросеть" МУП "Горэлектросеть" | Фид. № 6 ПС "Тяговая" |  |  | не исправена КЛ-6кВ с ТП-53 до ТП-92 | 1 | 1 | [11 empty] | 2 |  | 1126 | 39 |  |  | 1167 |  |  | 1167 | 26.01.2014 в 02.39 | 26.01.2014 в 03.40 | 26.01.2014 в 03.40 | 1.017 | 0.67 | Журнал учета аварий |  | 0.68139
3 |  | Фид. №33 ПС "Кузнецк" |  |  | КЗ и сработка защит. в ТП-36 | 1 | 1 | [11 empty] | 0 |  | 11 | 1 |  |  | 12 |  |  | 12 | 09.02.2014 в 15.45 | 09.02.2014 в 16.08 | 09.02.2014 в 16.08 | 0.391 | 0.06 | Журнал учета аварий |  | 0.02346
4 |  | Фид. № 42 ПС "Кузнецк" |  |  | Неисправность ВЛ-6кВ РЛНД -10 | 1 | 1 | [11 empty] | 1 |  | 85 | 3 |  |  | 89 |  |  | 89 | 13.02.2014 в 12.02 | 13.02.2014 в 12.26 | 13.02.2014 в 12.26 | 0.408 | 0.01 | Журнал учета аварий |  | 0.00408
5 |  | Фид. № 53 ПС "Кузнецк" |  |  | Не исправна КЛ-6кВ с ТП-85 на ВЛ-6кВ | 1 | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1281 | 55 |  |  | 1337 |  |  | 1337 | 25.02.2014 в 22.27 | 25.02.2014 в 23.02 | 25.02.2014 в 23.02 | 0.595 | 0.37 | Журнал учета аварий |  | 0.22015
6 |  | Фид. № 22 "ТЭЦ-3" |  |  | "отсечка" в ТП-83 | 1 | 1 | [11 empty] | 3 |  | 2011 | 56 |  |  | 2070 |  |  | 2160 | 12.03.2014 в 15.16 | 12.03.2014 в 15.36 | 12.03.2014 в 15.36 | 0.255 | 0.15 | Журнал учета аварий |  | 0.03825
7 |  | Фид. № 5 ПС "Кузнецк" |  |  | не исправена КЛ-6кВ с ТП-144 до ТП-237 | 1 | 1 | [11 empty] | 2 |  | 2321 | 103 |  |  | 2426 |  |  | 2426 | 20.04.2014 в 17.45 | 20.04.2014 в 18.41 | 20.04.2014 в 18.41 | 0.952 | 0.42 | Журнал учета аварий |  | 0.39984
8 |  | Фид. № 5 ПС "Кузнецк" |  |  | не исправена КЛ-6кВ с ТП-144 до ТП-237 | 1 | 1 | [11 empty] | 2 |  | 2321 | 103 |  |  | 2426 |  |  | 2426 | 23.04.2014 в 13.56 | 23.04.2014 в 14.46 | 23.04.2014 в 14.46 | 0.85 | 0.42 | Журнал учета аварий |  | 0.357
9 | МУП "Горэлектросеть" МУП "Горэлектросеть" | Фид. № 7 ПС "Кузнецк" |  |  | не исправна КЛ-6кВ с ТП-194 до РП-4 | 1 | 1 | [11 empty] | 1 |  | 141 | 65 |  |  | 207 |  |  | 207 | 13.04.2014 в 13.56 | 13.04.2014 в 14.30 | 13.04.2014 в 14.30 | 0.578 | 0.18 | Журнал учета аварий |  | 0.10404
10 |  | Фид. № 58 ПС "Кузнецк" |  |  | не исправена КЛ-6кВ с РП-8 | 1 | 1 | [11 empty] | 0 |  | 11 | 1 |  |  | 12 |  |  | 12 | 13.04.2014 в 14.08 | 23.04.2014 в 15.20 | 23.04.2014 в 15.20 | 1.204 | 0.01 | Журнал учета аварий |  | 0.01204
11 |  | Фид. №8 ПС "Кузнецк" |  |  | не исправена КЛ-6кВ с ТП-50а до ТП-141 | 1 | 1 | [11 empty] | 2 |  | 2796 | 204 |  |  | 3002 |  |  | 3002 | 01.05.2014 в 14.05 | 01.05.2014 в 14.52 | 01.05.2014 в 14.52 | 0.799 | 0.67 | Журнал учета аварий |  | 0.53533
12 |  | Фид. № 52 ПС "Кузнецк" |  |  | не исправена КЛ-6кВ от ТП-230 | 1 | 1 | [11 empty] | 1 |  | 2094 | 18 |  |  | 2113 |  |  | 2113 | 01.05.2014 в 16.51 | 01.05.2014 в 17.20 | 01.05.2014 в 17.20 | 0.493 | 0.14 | Журнал учета аварий |  | 0.06902
13 |  | Фид. Поселки |  |  | не исправна КЛ-6кВ о ТП-264 | 1 | 1 | [11 empty] | 0 |  | 852 | 8 |  |  | 860 |  |  | 860 | 01.05.2014 в 18.36 | 02.05.2014 в 12.00 | 02.05.2014 в 12.00 | 17.408 | 0.05 | Журнал учета аварий |  | 0.8704
14 |  | Фид. № 9 ПС "Тяговая" |  |  | Сработали грозозащитники от грозы | 1 | 1 | [11 empty] | 1 |  | 2094 | 22 |  |  | 2117 |  |  | 2117 | 03.05.2014 в 13.40 | 03.05.2014 в 14.00 | 03.05.2014 в 14.00 | 0.34 | 0.57 | Журнал учета аварий |  | 0.1938
15 |  | Фид. № 10 ПС "Тяговая" |  |  | не исправена КЛ-6кВ до ТП-119 | 1 | 1 | [11 empty] | 2 |  | 2301 | 107 |  |  | 2410 |  |  | 2410 | 11.05.2014 в 14.07 | 11.05.2014 в 14.30 | 11.05.2014 в 14.30 | 0.391 | 0.25 | Журнал учета аварий |  | 0.09775
16 | МУП "Горэлектросеть" МУП "Горэлектросеть" | Фид. № 10 ПС "Тяговая" |  |  | Поиск поврежденного участка ВЛ-6кВ | 1 | 1 | [11 empty] | 2 |  | 2301 | 107 |  |  | 2410 |  |  | 2410 | 11.05.2014 в 17.49 | 11.05.2014 в 18.02 | 11.05.2014 в 18.02 | 0.323 | 0.25 | Журнал учета аварий |  | 0.08075
17 |  | Фид. № 6 ПС "Кузнецк" |  |  | не исправна ВЛ-6кВ в р-не р Труев | 1 | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1126 | 42 |  |  | 1169 |  |  | 1169 | 11.05.2014 в 18.16 | 11.05.2014 в 19.43 | 11.05.2014 в 19.43 | 1.459 | 0.01 | Журнал учета аварий |  | 0.01459
18 |  | Фид. № 6 ПС "Кузнецк" |  |  | не исправна ВЛ-6кВ в р-не р Труев | 1 | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1126 | 42 |  |  | 1169 |  |  | 1169 | 12.05.2014 в 04.13 | 12.05.2014 в 07.02 | 12.05.2014 в 07.02 | 2.833 | 0.01 | Журнал учета аварий |  | 0.02833
19 |  | Фид. № 7 ПС "Тяговая" |  |  | ошибочное вкл. По команде диспетчера РЭС | 1 | 1 | [11 empty] | 2 |  | 1811 | 84 |  |  | 1897 |  |  | 1897 | 21.05.2014 в 09.01 | 21.05.2014 в 09.23 | 21.05.2014 в 09.23 | 0.374 | 0.44 | Журнал учета аварий |  | 0.16456
20 |  | Фид. № 42 ПС "Дружба" |  |  | не исправность на ВЛ-0,6кВ отпайка на ТП-239 | 1 | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1560 | 83 |  |  | 1644 |  |  | 1644 | 23.05.2014 в 02.26 | 23.05.2014 в 02.56 | 23.05.2014 в 02.56 | 0.51 | 1.1 | Журнал учета аварий |  | 0.561
21 |  | Фид. № 7 ПС "Тяговая" |  |  | ошибочное вкл. По команде диспетчера РЭС | 1 | 1 | [11 empty] | 2 |  | 1811 | 84 |  |  | 1897 |  |  | 1897 | 23.05.2014 в 09.23 | 23.05.2014 в 09.47 | 23.05.2014 в 09.47 | 0.408 | 0.44 | Журнал учета аварий |  | 0.17952
22 |  | Фид. № 48 ПС "Кузнецк" |  |  | не исправна КЛ-6кВ от РП-7 до ТП-132 | 1 | 1 | [11 empty] | 0 |  | 2206 | 85 |  |  | 2291 |  |  | 2291 | 27.05.2014 в 14.34 | 27.05.2014 в 15.24 | 27.05.2014 в 15.24 | 0.85 | 0.59 | Журнал учета аварий |  | 0.5015
23 | МУП "Горэлектросеть" МУП "Горэлектросеть" | Фид. № 53 ПС "Кузнецк" |  |  | Сработали грозозащитники от грозы | 1 | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1281 | 55 |  |  | 1337 |  |  | 1337 | 27.05.2014 в 19.50 | 27.05.2014 в 21.47 | 27.05.2014 в 21.47 | 1.901 | 0.37 | Журнал учета аварий |  | 0.70337
24 |  | Фид. № 1 ПС "Тяговая" |  |  | Сработали грозозащитники от грозы | 1 | 1 | [11 empty] | 2 |  | 1562 | 84 |  |  | 1648 |  |  | 1648 | 27.05.2014 в 20.01 | 27.05.2014 в 20.48 | 27.05.2014 в 20.48 | 0.799 | 0.69 | Журнал учета аварий |  | 0.55131
25 |  | Фид. № 7 ПС "Тяговая" |  |  | Причина не исправна ВЛ-6кВ от ТП-105 | 1 | 1 | [11 empty] | 2 |  | 1811 | 84 |  |  | 1897 |  |  | 1897 | 29.05.2014 в 20.58 | 29.05.2014 в 21.23 | 29.05.2014 в 21.23 | 0.425 | 0.44 | Журнал учета аварий |  | 0.187
26 |  | Фид. № 7 ПС "Тяговая" |  |  | Причина не исправна ВЛ-6кВ от ТП-105 | 1 | 1 | [11 empty] | 2 |  | 1811 | 84 |  |  | 1897 |  |  | 1897 | 04.06.2014 в 10.37 | 04.06.2014 в 12.17 | 04.06.2014 в 12.17 | 1.748 | 0.44 | Журнал учета аварий |  | 0.76912
27 |  | Фид. № 9 ПС "Тяговая" |  |  | Причина не исправна ВЛ-6кВ от ТП-133 | 1 | 1 | [11 empty] | 1 |  | 2094 | 23 |  |  | 2118 |  |  | 2118 | 07.06.2014 в 04.20 | 07.06.2014 в 04.41 | 07.06.2014 в 04.41 | 0.357 | 0.57 | Журнал учета аварий |  | 0.20349
28 |  | Фид. № 48 ПС "Кузнецк" |  |  | Стукнули опору ВЛ-6кВ р-н обувной фабрики | 1 | 1 | [11 empty] | 0 |  | 2206 | 85 |  |  | 2291 |  |  | 2291 | 07.06.2014 в 08.56 | 07.06.2014 в 09.01 | 07.06.2014 в 09.01 | 0.085 | 0.59 | Журнал учета аварий |  | 0.05015
29 |  | Фид. № 10 ПС "Тяговая" |  |  | Сбили опору ВЛ-6кВ | 1 | 1 | [11 empty] | 2 |  | 2301 | 107 |  |  | 2410 |  |  | 2410 | 07.06.2014 в 17.45 | 07.06.2014 в 18.00 | 07.06.2014 в 18.00 | 0.255 | 0.25 | Журнал учета аварий |  | 0.06375
30 | МУП "Горэлектросеть" МУП "Горэлектросеть" | Фид. № 48 ПС "Кузнецк" |  |  | Прохождение грозового фронта | 1 | 1 | [11 empty] | 0 |  | 2206 | 85 |  |  | 2291 |  |  | 2291 | 09.06.2014 в 19.22 | 09.06.2014 в 19.35 | 09.06.2014 в 19.35 | 0.221 | 0.59 | Журнал учета аварий |  | 0.13039
31 |  | Фид. № 1 ПС "Тяговая" |  |  | Прохождение грозового фронта | 1 | 1 | [11 empty] | 2 |  | 1562 | 84 |  |  | 1648 |  |  | 1648 | 11.06.2014 в 19.28 | 11.06.2014 в 19.42 | 11.06.2014 в 19.42 | 0.238 | 0.69 | Журнал учета аварий |  | 0.16422
32 |  | Фид. № 42 ПС "Дружба" |  |  | Причина не обнаружена | 1 | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1560 | 83 |  |  | 1644 |  |  | 1644 | 27.06.2014 в 18.45 | 27.06.2014 в 19.10 | 27.06.2014 в 19.10 | 0.425 | 1.1 | Журнал учета аварий |  | 0.4675
33 |  | Фид. № 72 ПС "Кузнецк" |  |  | не исправена КЛ-6кВ от РП-4 | 1 | 1 | [11 empty] | 3 |  | 2796 | 203 |  |  | 3002 |  |  | 3002 | 04.07.2014 в 18.42 | 04.07.2014 в 19.02 | 04.07.2014 в 19.02 | 0.34 | 0.05 | Журнал учета аварий |  | 0.017
34 |  | Фид. № 7 ПС "Тяговая" |  |  | Причина не исправна ВЛ-6кВ от ТП-105 | 1 | 1 | [11 empty] | 2 |  | 1811 | 84 |  |  | 1897 |  |  | 1897 | 05.07.2014 в 19.38 | 05.07.2014 в 19.58 | 05.07.2014 в 19.58 | 0.34 | 0.44 | Журнал учета аварий |  | 0.1496
35 |  | Фид. №8 ПС "Кузнецк" |  |  | не исправна КЛ-6кВ до ЦРП | 1 | 1 | [11 empty] | 2 |  | 2796 | 204 |  |  | 3002 |  |  | 3002 | 16.07.2014 в 11.07 | 16.07.2014 в 11.57 | 16.07.2014 в 11.57 | 0.85 | 0.67 | Журнал учета аварий |  | 0.5695
36 |  | Фид. № 53 ПС "Кузнецк" |  |  | Сработали грозозащитники от грозы | 1 | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1281 | 55 |  |  | 1337 |  |  | 1337 | 18.07.2014 в 06.10 | 18.07.2014 в 07.11 | 18.07.2014 в 07.11 | 1.017 | 0.37 | Журнал учета аварий |  | 0.37629
37 | МУП "Горэлектросеть" МУП "Горэлектросеть" | Фид. № 1 ПС "Тяговая" |  |  | не исправена КЛ-6кВ | 1 | 1 | [11 empty] | 2 |  | 1562 | 84 |  |  | 1648 |  |  | 1648 | 31.07.2014 в 11.04 | 31.07.2014 в 11.40 | 31.07.2014 в 11.40 | 0.612 | 0.69 | Журнал учета аварий |  | 0.42228
38 |  | Фид. №8 ПС "Кузнецк" |  |  | не исправена КЛ-6кВ | 1 | 1 | [11 empty] | 2 |  | 2796 | 204 |  |  | 3002 |  |  | 3002 | 31.07.2014 в 11.47 | 31.07.2014 в 12.07 | 31.07.2014 в 12.07 | 0.34 | 0.67 | Журнал учета аварий |  | 0.2278
39 |  | Фид. № 42 ПС "Дружба" |  |  | Не исправность РЛНД на ТП-232 | 1 | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1560 | 83 |  |  | 1644 |  |  | 1644 | 19.08.2014 в 06.19 | 19.08.2014 в 06.40 | 19.08.2014 в 06.40 | 0.357 | 1.1 | Журнал учета аварий |  | 0.3927
40 |  | Фид. № 48 ПС "Кузнецк" |  |  | Не исправность КЛ-6кВ до РП-7 | 1 | 1 | [11 empty] | 0 |  | 2206 | 85 |  |  | 2291 |  |  | 2291 | 19.08.2014 в 23.20 | 19.08.2014 в 24.20 | 19.08.2014 в 24.20 | 1 | 0.59 | Журнал учета аварий |  | 0.59
41 |  | Фид. № 17 "ТЭЦ-3" |  |  | Прохождение грозового фронта | 1 | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1496 | 129 |  |  | 1626 |  |  | 1626 | 26.08.2014 в 08.29 | 26.08.2014 в 08.49 | 26.08.2014 в 08.49 | 0.34 | 0.4 | Журнал учета аварий |  | 0.136
42 |  | Фид. № 3 ПС "Фериты" |  |  | Производство земляных работ | 1 | 1 | [11 empty] | 3 |  | 1701 | 40 |  |  | 1744 |  |  | 1744 | 27.08.2014 в 15.49 | 27.08.2014 в 16.42 | 27.08.2014 в 16.42 | 0.901 | 0.05 | Журнал учета аварий |  | 0.04505
43 |  | Фид. № 6 ПС "Тяговая" |  |  | Прохождение грозового фронта | 1 | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1811 | 85 |  |  | 1897 |  |  | 1897 | 28.08.2014 в 10.20 | 28.08.2014 в 11.26 | 28.08.2014 в 11.26 | 0.782 | 0.67 | Журнал учета аварий |  | 0.52394
44 | МУП "Горэлектросеть" МУП "Горэлектросеть" | Фид. № 10 ПС "Тяговая" |  |  | Пробило грозоразрядник и проходной изолятор | 1 | 1 | [11 empty] | 2 |  | 2301 | 107 |  |  | 2410 |  |  | 2410 | 28.08.2014 в 10.20 | 28.08.2014 в 10.36 | 28.08.2014 в 10.36 | 0.272 | 0.25 | Журнал учета аварий |  | 0.068
45 |  | Фид. № 5 ПС "Тяговая" |  |  | не исправена КЛ-6кВ в ТП-133 | 1 | 1 | [11 empty] | 1 |  | 97 | 32 |  |  | 130 |  |  | 130 | 02.09.2014 в 10.29 | 02.09.2014 в 11.29 | 02.09.2014 в 11.29 | 1.459 | 0.34 | Журнал учета аварий |  | 0.49606
46 |  | Фид. № 6 ПС "Тяговая" |  |  | не исправена КЛ-6кВ с ТП-111 до ТП-111а | 1 | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1811 | 85 |  |  | 1897 |  |  | 1897 | 18.09.2014 в 20.25 | 18.09.2014 в 21.36 | 18.09.2014 в 21.36 | 1.119 | 0.67 | Журнал учета аварий |  | 0.74973
47 |  | Фид. № 42 ПС "Дружба" |  |  | Сбили опору ВЛ-6кВ | 1 | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1560 | 83 |  |  | 1644 |  |  | 1644 | 21.09.2014 в 20.04 | 21.09.2014 в 20.20 | 21.09.2014 в 20.20 | 0.34 | 1.1 | Журнал учета аварий |  | 0.374
48 |  | Фид. № 48 ПС "Кузнецк" |  |  | Не исправность КЛ-6кВ с ТП-173 до РП-7 | 1 | 1 | [11 empty] | 0 |  | 2206 | 85 |  |  | 2291 |  |  | 2291 | 30.09.2014 в 16.07 | 30.09.2014 в 16.42 | 30.09.2014 в 16.42 | 0.595 | 0.59 | Журнал учета аварий |  | 0.35105
49 |  | Фид. № 7 ПС "Тяговая" |  |  | Отключение неисправного трансформатора на Долгушенских дачах | 1 | 1 | [11 empty] | 2 |  | 1811 | 84 |  |  | 1897 |  |  | 1897 | 08.10.2014 в 12.05 | 08.10.2014 в 12.50 | 08.10.2014 в 12.50 | 0.765 | 0.44 | Журнал учета аварий |  | 0.3366
50 |  | Фид. № 7 ПС "Тяговая" |  |  | Отключение неисправного трансформатора на Долгушенских дачах | 1 | 1 | [11 empty] | 2 |  | 1811 | 84 |  |  | 1897 |  |  | 1897 | 08.10.2014 в 16.03 | 08.10.2014 в 16.13 | 08.10.2014 в 16.13 | 0.17 | 0.44 | Журнал учета аварий |  | 0.0748
51 | МУП "Горэлектросеть" МУП "Горэлектросеть" | Фид. № 7 ПС "Тяговая" |  |  | Отключение неисправного трансформатора на Долгушенских дачах | 1 | 1 | [11 empty] | 2 |  | 1811 | 84 |  |  | 1897 |  |  | 1897 | 09.10.2014 в 11.36 | 09.10.2014 в 13.04 | 09.10.2014 в 13.04 | 1.476 | 0.44 | Журнал учета аварий |  | 0.64944
52 |  | Фид. № 7 ПС "Тяговая" |  |  | Отключение неисправного трансформатора на Долгушенских дачах | 1 | 1 | [11 empty] | 2 |  | 1811 | 84 |  |  | 1897 |  |  | 1897 | 12.10.2014 в 13.35 | 12.10.2014 в 14.36 | 12.10.2014 в 14.36 | 1.017 | 0.44 | Журнал учета аварий |  | 0.44748
53 |  | Фид. № 7 ПС "Кузнецк" |  |  | не исправна ВЛ-6кВ | 1 | 1 | [11 empty] | 1 |  | 141 | 65 |  |  | 207 |  |  | 207 | 15.10.2014 в 12.03 | 15.10.2014 в 12.16 | 15.10.2014 в 12.16 | 0.221 | 0.18 | Журнал учета аварий |  | 0.03978
54 |  | Фид. № 48 ПС "Кузнецк" |  |  | Не исправность КЛ-6кВ с РП-7 до ТП-132 | 1 | 1 | [11 empty] | 0 |  | 2206 | 85 |  |  | 2291 |  |  | 2291 | 17.10.2014 в 03.48 | 17.10.2014 в 04.41 | 17.10.2014 в 04.41 | 0.901 | 0.59 | Журнал учета аварий |  | 0.53159
55 |  | Фид. № 1 ПС "Тяговая" |  |  | не исправности в ТП-67 | 1 | 1 | [11 empty] | 2 |  | 1562 | 84 |  |  | 1648 |  |  | 1648 | 22.10.2014 в 18.35 | 22.10.2014 в 19.18 | 22.10.2014 в 19.18 | 0.391 | 0.69 | Журнал учета аварий |  | 0.26979
56 |  | Фид. № 8,6,10 ПС "Тяговая" |  |  | неисправность в ПС "Тяговая" | 1 | 1 | [11 empty] | 5 |  | 4553 | 188 |  |  | 4746 |  |  | 4746 | 18.10.2014 в 15.47 | 18.10.2014 в 16.48 | 18.10.2014 в 16.48 | 1.017 | 1.56 | Журнал учета аварий |  | 1.5865
57 |  | Фид. № 22 "ТЭЦ-3" |  |  | Несанкционированные земляные работы | 1 | 1 | [11 empty] | 3 |  | 2011 | 56 |  |  | 2070 |  |  | 2160 | 29.10.2014 в 15.47 | 29.10.2014 в 15.58 | 29.10.2014 в 15.58 | 0.187 | 0.15 | Журнал учета аварий |  | 0.02805
58 | МУП "Горэлектросеть" МУП "Горэлектросеть" | Фид. № 39 ПС "Кузнецк" |  |  | не исправна КЛ-6кВ | 1 | 1 | [11 empty] | 2 |  | 93 | 8 |  |  | 103 |  |  | 103 | 17.11.2014 в 14.40 | 17.11.2014 в 14.50 | 17.11.2014 в 14.50 | 0.17 | 0.04 | Журнал учета аварий |  | 0.0068
59 |  | Фид. № 61 ПС "Кузнецк" |  |  | не исправена КЛ-6кВ | 1 | 1 | [11 empty] | 0 |  | 30 | 5 |  |  | 35 |  |  | 35 | 20.11.2014 в 09.43 | 20.11.2014 в 10.21 | 20.11.2014 в 10.22 | 0.646 | 0.01 | Журнал учета аварий |  | 0.00646
60 |  | Фид. № 10 ПС "Тяговая" |  |  | не санкционированные землянные работы | 1 | 1 | [11 empty] | 2 |  | 2301 | 107 |  |  | 2410 |  |  | 2410 | 15.12.2014 в 14.58 | 15.12.2014 в 16.32 | 15.12.2014 в 16.32 | 0.578 | 0.25 | Журнал учета аварий |  | 0.1445
61 |  | Фид. № 17 ПС "Кузнецк" |  |  | В ТП-172 отгорела шина 6кВ | 1 | 1 | [11 empty] | 1 |  | 945 | 62 |  |  | 1008 |  |  | 1008 | 17.12.2014 в 16.20 | 17.12.2014 в 16.39 | 17.12.2014 в 16.39 | 0.323 | 0.15 | Журнал учета аварий |  | 0.04845
62 |  | Фид. № 8 ПС "Тяговая" |  |  | неисправна КЛ 6кВ | 1 | 1 | [11 empty] | 2 |  | 1126 | 39 |  |  | 1167 |  |  | 1167 | 23.12.2014 в 03.15 | 23.12.2014 в 04.20 | 23.12.2014 в 04.20 | 0.935 | 0.64 | Журнал учета аварий |  | 0.5984
63 |  | Фид. № 9 ПС "Тяговая" |  |  | Причина не исправна КЛ-6кВ от ТП-16 | 1 | 1 | [11 empty] | 1 |  | 2094 | 23 |  |  | 2118 |  |  | 2118 | 23.12.2014 в 03.15 | 23.12.2014 в 05.00 | 23.12.2014 в 05.00 | 1.765 | 0.57 | Журнал учета аварий |  | 1.006
64 |  | Фид. № 6 ПС "Тяговая" |  |  | Не исправность на ТП-10 | 1 | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1811 | 85 |  |  | 1897 |  |  | 1897 | 25.12.2014 в 00.04 | 25.12.2014 в 00.35 | 25.12.2014 в 00.35 | 0.527 | 0.67 | Журнал учета аварий |  | 0.35309
65 | МУП "Горэлектросеть" | Фид. № 58 ПС "Кузнецк" |  |  | Вышел из строя изолятор | 1 | 1 | [11 empty] | 0 |  | 11 | 1 |  |  | 12 |  |  | 12 | 25.12.2014 в 00.05 | 25.12.2014 в 01.16 | 25.12.2014 в 01.16 | 1.187 | 0.01 | Журнал учета аварий |  | 0.01187
Итого: | [18 empty] | 92 |  | 107510 | 4963 |  |  | 112565 |  |  | 112745 |  |  |  | 63.002 | 29.13 |  |  | 20.8397
Должность | [6 empty] | Ф.И.О. | [8 empty] | Подпись
_____1_Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.
_____2_Указываются наименования производственных отделений или предприятий электрических сетей.
_____3_"0" для случаев, подпадающих под исключения, указанные в абзаце 3 пункта 2.1 настоящих методических указаний, "1" - не подпадающих.
_____4_"1" ставится, когда АПВ успешное, а "0" - не успешное.
_____5_"1" ставится, когда АВР успешен, "0" - не успешен.
_____6_Заполняется только организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью.